1	
			
		Техническое заключение			
					
		Определение категорий помещений, зданий
по взрывопожарной и пожарной опасности			
					
			Заказчик:	ООО «Заказчик»			
			Исполнитель:	ООО "Исполнитель"			
			Разработал:	Петров П.П.			
						
			Объект:	Складской комплекс по адресу: г. Москва, ул. Московская, д. 1			
						
			18.05.2020				
			Сергеев С.С.			

									
									
										Складской комплекс по адресу: г. Москва, ул. Московская, д. 1	Лист		
											1		
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата				

		2	
			
		Оглавление			
		1. Общие положения		3			
		2. Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности		4			
		3. Категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности		6			
		4. Методы определения категорий помещений А и Б		7			
		5. Методы определения категорий помещений В1—В4 		17			
		6. Расчетное определение коэффициента Z участия в горении горючих газов и паров ненагретых легковоспламеняющихся жидкостей 		20			
		7. Определение категории помещений		25			

										
										
										Складской комплекс по адресу: г. Москва, ул. Московская, д. 1	Лист		
											2		
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата				

		3	
			
		1	Общие положения
По взрывопожарной и пожарной опасности помещения подразделяются на категории А, Б, В1—В4, Г и Д, а здания — на категории А, Б, В, Г и Д.
По пожарной опасности наружные установки подразделяются на категории АН, БН, ВН, ГН и ДН.
Категории помещений и зданий определяются, исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также, исходя из объемно-планировочных решений помещений и характеристик проводимых в них технологических процессов.
Категории наружных установок определяются, исходя из пожароопасных свойств находящихся в установках горючих веществ и материалов, их количества и особенностей технологических процессов.
Определение пожароопасных свойств веществ и материалов производится на основании результатов испытаний или расчетов по стандартным методикам с учетом параметров состояния (давления, температуры и т. д.).
Допускается использование официально опубликованных справочных данных по пожароопасным свойствам веществ и материалов. 
Допускается использование показателей пожарной опасности для смесей веществ и материалов по наиболее опасному компоненту.

					

								
										Складской комплекс по адресу: г. Москва, ул. Московская, д. 1	Лист		
											3		
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата				

		4	
			
		2	Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности
Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности принимаются в соответствии с таблицей 1.
Таблица 1 — Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности

			Категория 
помещения	Характеристика веществ и материалов, 
находящихся (обращающихся) в помещении			
							
			А 
Повышенная взрывопожаро-опасность	Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 °С в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа, и (или) вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа			
			Б 
взрывопожаро-опасность	Горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28 °С, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа			
			В1—В4 
пожароопасность	Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они находятся (обращаются), не относятся к категории А или Б			
			Г
умеренная пожароопасность	Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива			
										
						Д
пониженная 
пожароопасность	Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии			

									
										Складской комплекс по адресу: г. Москва, ул. Московская, д. 1	Лист		
											4		
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата				

		5	
			
		Примечания
1. Методы определения категорий помещений А и Б устанавливаются в соответствии с приложением А.
2. Отнесение помещения к категории В1, В2, В3 или В4 осуществляется в зависимости от количества и способа размещения пожарной нагрузки в указанном помещении и его объемно-планировочных характеристик, а также от пожароопасных свойств веществ и материалов, составляющих пожарную нагрузку. Разделение помещений на категории В1—В4 регламентируется положениями в соответствии с приложением Б.

								

										Складской комплекс по адресу: г. Москва, ул. Московская, д. 1	Лист		
											5		
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата				

		6	
			
		3	Категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности
Категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности определяются, исходя из доли и суммированной площади помещений той или иной категории опасности в этом здании.
Здание относится к категории А, если в нем суммированная площадь помещений категории А превышает 5 % площади всех помещений или 200 м2.
Здание не относится к категории А, если суммированная площадь помещений категории А в здании не превышает 25 % суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 м2) и эти помещения оснащаются установками автоматического пожаротушения.
Здание относится к категории Б, если одновременно выполнены следующие условия: здание не относится к категории А и суммированная площадь помещений категорий А и Б превышает 5 % суммированной площади всех помещений или 200 м2.
Здание не относится к категории Б, если суммированная площадь помещений категорий А и Б в здании не превышает 25 % суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 м2) и эти помещения оснащаются установками автоматического пожаротушения.
Здание относится к категории В, если одновременно выполнены следующие условия: здание не относится к категории А или Б и суммированная площадь помещений категорий А, Б, B1, B2 и В3 превышает 5 % (10 %, если в здании отсутствуют помещения категорий А и Б) суммированной площади всех помещений.
Здание не относится к категории В, если суммированная площадь помещений категорий А, Б, B1, B2 и В3 в здании не превышает 25 % суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 3500 м2) и эти помещения оснащаются установками автоматического пожаротушения.
Здание относится к категории Г, если одновременно выполнены следующие условия: здание не относится к категории А, Б или В и суммированная площадь помещений категорий А, Б, B1, B2, ВЗ и Г превышает 5 % суммированной площади всех помещений.
Здание не относится к категории Г, если суммированная площадь помещений категорий А, Б, B1, B2, В3 и Г в здании не превышает 25 % суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 5000 м2) и помещения категорий А, Б, B1, B2 и В3 оснащаются установками автоматического пожаротушения.
Здание относится к категории Д, если оно не относится к категории А, Б, В или Г.

								

								
										Складской комплекс по адресу: г. Москва, ул. Московская, д. 1	Лист		
											6		
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата				

		7	
			
		4	Методы определения категорий помещений А и Б
4.1	Выбор и обоснование расчетного варианта
При расчете критериев взрывопожарной опасности в качестве расчетного следует выбирать наиболее неблагоприятный вариант аварии или период нормальной работы аппаратов, при котором в образовании горючих газо-, паро-, пылевоздушных смесей участвует наибольшее количество газов, паров, пылей, наиболее опасных в отношении последствий сгорания этих смесей.
Количество поступивших в помещение веществ, которые могут образовать горючие газовоздушные, паровоздушные, пылевоздушные смеси, определяется, исходя из следующих предпосылок:
а) происходит расчетная авария одного из аппаратов;
б) все содержимое аппарата поступает в помещение;
в) происходит одновременно утечка веществ из трубопроводов, питающих аппарат, по прямому и обратному потокам в течение времени, необходимого для отключения трубопроводов.
Расчетное время отключения трубопроводов определяют в каждом конкретном случае, исходя из реальной обстановки, и должно быть минимальным с учетом паспортных данных на запорные устройства, характера технологического процесса и вида расчетной аварии.
Расчетное время отключения трубопроводов следует принимать равным:
- времени срабатывания системы автоматики отключения трубопроводов согласно паспортным данным установки, если вероятность отказа системы автоматики не превышает 0,000001 в год или обеспечено резервирование ее элементов;
- 120 с, если вероятность отказа системы автоматики превышает 0,000001 в год и не обеспечено резервирование ее элементов;
- 300 с при ручном отключении;
г) происходит испарение с поверхности разлившейся жидкости; площадь испарения при разливе на пол определяется (при отсутствии справочных данных), исходя из расчета, что 1 литр смесей и растворов, содержащих 70 % и менее (по массе) растворителей, разливается на площади 0,5 м2, а остальных жидкостей — на 1 м2 пола помещения;
д) происходит также испарение жидкости из емкостей, эксплуатируемых с открытым зеркалом жидкости, и со свежеокрашенных поверхностей;
е) длительность испарения жидкости принимается равной времени ее полного испарения, но не более 3600 с.
Количество пыли, которое может образовать пылевоздушную смесь, определяется 

			

								
								
										Складской комплекс по адресу: г. Москва, ул. Московская, д. 1	Лист		
											7		
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата				

		8	
			
		из следующих предпосылок:
а) расчетной аварии предшествовало пыленакопление в производственном помещении, происходящее в условиях нормального режима работы (например, вследствие пылевыделения из негерметичного производственного оборудования);
б) в момент расчетной аварии произошла плановая (ремонтные работы) или внезапная разгерметизация одного из технологических аппаратов, за которой последовал аварийный выброс в помещение всей находившейся в аппарате пыли.
Свободный объем помещения определяется как разность между объемом помещения и объемом, занимаемым технологическим оборудованием. Если свободный объем помещения определить невозможно, то его допускается принимать условно, равным 80 % геометрического объема помещения.
4.2	Расчет избыточного давления для горючих газов, паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей
Избыточное давление DР для индивидуальных горючих веществ, состоящих из атомов С, Н, О, N, Сl, Вr, I, F, определяется по формуле
	(А.1)
 где,
			
		Рmax —
	максимальное давление, развиваемое при сгорании стехиометрической газовоздушной или паровоздушной смеси в замкнутом объеме, определяемое экспериментально или по справочным данным в соответствии с требованиями 4.3. При отсутствии данных допускается принимать Рmax равным 900 кПа;

						
		Р0 —
	начальное давление, кПа (допускается принимать равным 101 кПа);
			
		m —
	масса горючего газа (ГГ) или паров легковоспламеняющихся (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ), вышедших в результате расчетной аварии в помещение, вычисляемая для ГГ по формуле (А.6), а для паров ЛВЖ и ГЖ по формуле (А.11), кг;
			
		Z —
	коэффициент участия горючих газов и паров в горении, который может быть рассчитан на основе характера распределения газов и паров в объеме помещения согласно приложению Д. Допускается принимать значение Z по таблице А.1;
			
		Vсв —
	свободный объем помещения, м3;

					rг,п —
	плотность газа или пара при расчетной температуре tp, кг × м–3, вычисляемая по формуле А.2

						 	(А.2)

										

										Складской комплекс по адресу: г. Москва, ул. Московская, д. 1	Лист		
											8		
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата				

		9	
			
		где,

					
		М —
	молярная масса, м3 × кмоль–1;
				
		V0 —
	мольный объем, равный 22,413 м3 × кмоль–1;
				
		tр —
	расчетная температура, °С.
В качестве расчетной температуры следует принимать максимально возможную температуру воздуха в данном помещении в соответствующей климатической зоне или максимально возможную температуру воздуха по технологическому регламенту с учетом возможного повышения температуры в аварийной ситуации. Если такого значения расчетной температуры tр по каким-либо причинам определить не удается, допускается принимать ее равной 61 °С;
				
		Сст —
	стехиометрическая концентрация ГГ или паров ЛВЖ и ГЖ, % (объемных), вычисляемая по формуле

			 	(А.3)

						
	
	молярная масса, м3 × кмоль–1;
				
	где,
 nС, nH, nО, nX —
	
число атомов С, Н, О и галоидов в молекуле горючего;
				
		коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и неадиабатичность процесса горения. Допускается принимать Кн равным трем.

	Кн —

	Таблица А.1 — Значение коэффициента Z участия горючих газов и паров в горении

		Вид горючего вещества
	Значение Z
					
		Водород
		1
					
		Горючие газы (кроме водорода)
		0,5
					
		Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, нагретые до температуры вспышки и выше
		0,3

					Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, нагретые ниже температуры вспышки, при наличии возможности образования аэрозоля
		0,3

					Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, нагретые ниже температуры вспышки, при отсутствии возможности образования аэрозоля
		0

										
										
										Складской комплекс по адресу: г. Москва, ул. Московская, д. 1	Лист		
											9		
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата				

		10	
			
		Расчет DР для индивидуальных веществ, кроме упомянутых в А.2.1, а также для смесей может быть выполнен по формуле
 	(А.4)
где Нт — теплота сгорания, Дж × кг–1; 
rв — плотность воздуха при начальной температуре Т0, кг × м–3; 
Сp — теплоемкость воздуха, Дж × кг–1 × К–1 (допускается принимать равной 1,01 × 103, Дж × кг–1 × К–1); 
Т0 — начальная температура воздуха, К.

В случае обращения в помещении горючих газов, легковоспламеняющихся или горючих жидкостей при определении массы m, входящей в формулы (А.1) и (А.4), допускается учитывать работу аварийной вентиляции, если она обеспечена резервными вентиляторами, автоматическим пуском при превышении предельно допустимой взрывобезопасной концентрации и электроснабжением по первой категории надежности по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), при условии расположения устройств для удаления воздуха из помещения в непосредственной близости от места возможной аварии.
Допускается учитывать постоянно работающую общеобменную вентиляцию, обеспечивающую концентрацию горючих газов и паров в помещении, не превышающую предельно допустимую взрывобезопасную концентрацию, рассчитанную для аварийной вентиляции. Указанная общеобменная вентиляция должна быть оборудована резервными вентиляторами, включающимися автоматически при остановке основных. Электроснабжение указанной вентиляции должно осуществляться не ниже чем по первой категории надежности по ПУЭ.
При этом массу m горючих газов или паров легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, нагретых до температуры вспышки и выше, поступивших в объем помещения, следует разделить на коэффициент К, определяемый по формуле
, 	(А.5)
где А — кратность воздухообмена, создаваемого аварийной вентиляцией, с–1; 
      Т — продолжительность поступления горючих газов и паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в объем помещения, с (принимается по А.1.2).
Масса m, кг, поступившего в помещение при расчетной аварии газа определяется по формуле
 	(А.6)
где Vа — объем газа, вышедшего из аппарата, м3; 
      Vт — объем газа, вышедшего из трубопроводов, м3.

								

										Складской комплекс по адресу: г. Москва, ул. Московская, д. 1	Лист		
											10		
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата				

		11	
			
		При этом
	 (А.7)
где P1 — давление в аппарате, кПа; 
       V — объем аппарата, м3;
, 	(А.8)
где V1т — объем газа, вышедшего из трубопровода до его отключения, м3; 
      V2т — объем газа, вышедшего из трубопровода после его отключения, м3;
, 	(А.9)
где q — расход газа, определяемый в соответствии с технологическим регламентом в зависимости от давления в трубопроводе, его диаметра, температуры газовой среды и т. д., м3 × с–1; 
       Т — время, определяемое по А.1.2, с;
,  	(А.10)
где  P2 — максимальное давление в трубопроводе по технологическому регламенту, кПа; 
r1, 2,…, n — внутренний радиус трубопроводов, м; 
L1, 2,…, n — длина трубопроводов от аварийного аппарата до задвижек, м.
А.2.5 Масса паров жидкости m, поступивших в помещение при наличии нескольких источников испарения (поверхность разлитой жидкости, поверхность со свеженанесенным составом, открытые емкости и т. п.), определяется из выражения:
 	(А.11)
где mр — масса жидкости, испарившейся с поверхности разлива, кг; 
    mемк — масса жидкости, испарившейся с поверхностей открытых емкостей, кг; 
 mсв.окр — масса жидкости, испарившейся с поверхностей, на которые нанесен применяемый состав, кг.
При этом каждое из слагаемых в формуле (А.11) определяется по формуле
 	(А.12)
где W — интенсивность испарения, кг × с–1 × м–2; 
      Fи — площадь испарения, м2, определяемая в соответствии с А.1.2 в зависимости от массы жидкости mп, вышедшей в помещение.
Если аварийная ситуация связана с возможным поступлением жидкости в распыленном состоянии, то она должна быть учтена в формуле (А.11) введением дополнительного слагаемого, учитывающего общую массу поступившей жидкости от распыляющих устройств, исходя из продолжительности их работ.
Массу mп, кг, вышедшей в помещение жидкости, определяют в соответствии с А.1.2.

								
								
										Складской комплекс по адресу: г. Москва, ул. Московская, д. 1	Лист		
											11		
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата				

		12	
			
		Интенсивность испарения W определяется по справочным и экспериментальным данным. Для ненагретых выше расчетной температуры (окружающей среды) ЛВЖ при отсутствии данных допускается рассчитывать W по формуле
 	(А.13)
где h — коэффициент, принимаемый по таблице А.2 в зависимости от скорости и температуры воздушного потока над поверхностью испарения; 
     Рн — давление насыщенного пара при расчетной температуре жидкости tр, определяемое по справочным данным, кПа.
Таблица А.2 — Значение коэффициента h в зависимости от скорости и температуры воздушного потока 

Скорость воздушного потока
в помещении, м × с–1
	Значение коэффициента h
при температуре t, °С, воздуха в помещении

			10
	15
	20
	30
	35
				
			0
		1,0
		1,0
		1,0
		1,0
		1,0
				
			0,1
		3,0
		2,6
		2,4
		1,8
		1,6
				
			0,2
		4,6
		3,8
		3,5
		2,4
		2,3
				
			0,5
		6,6
		5,7
		5,4
		3,6
		3,2
				
			1,0
		10,0
		8,7
		7,7
		5,6
		4,6

			Масса паров m, кг, при испарении жидкости, нагретой выше расчетной температуры, но не выше температуры кипения жидкости, определяется по соотношению 
, 	(А.14)
где Cж — удельная теплоемкость жидкости при начальной температуре испарения, Дж × кг–1 × К–1; 
    Lисп — удельная теплота испарения жидкости при начальной температуре испарения, определяемая по справочным данным, Дж ∙ кг–1. 
При отсутствии справочных данных допускается рассчитывать Lисп по формуле 
, 	(А.15)
где В, Са — константы уравнения Антуана, определяемые по справочным данным для давления насыщенных паров, измеряемого в кПа; 
        Та — начальная температура нагретой жидкости, К; 
        М — молярная масса жидкости, кг ∙ кмоль–1.
Формулы (А.14) и (А.15) справедливы для жидкостей, нагретых от температуры вспышки и выше при условии, что температура вспышки жидкости превышает значение расчетной температуры.

											

											
										Складской комплекс по адресу: г. Москва, ул. Московская, д. 1	Лист		
											12		
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата				

		13	
			
		4.3	Расчет избыточного давления взрыва для горючих пылей
Расчет избыточного давления DР, кПа, производится по формуле (А.4), где коэффициент Z участия взвешенной пыли в горении рассчитывают по формуле
Z = 0,5F, 	(А.16)
где F — массовая доля частиц пыли размером менее критического, с превышением которого аэровзвесь становится неспособной распространять пламя. В отсутствие возможности получения сведений для оценки величины F допускается принимать F = 1.
Расчетную массу взвешенной в объеме помещения пыли m, кг, образовавшейся в результате аварийной ситуации, определяют по формуле
, 	(А.17)
где,

		mвз —
	расчетная масса взвихрившейся пыли, кг;
			
		mав —
	расчетная масса пыли, поступившей в помещение в результате аварийной ситуации, кг;
			
		ρст —
	стехиометрическая концентрация горючей пыли в аэровзвеси, кг × м–3;
			
		Vав —
	расчетный объем пылевоздушного облака, образованного при аварийной ситуации в объеме помещения, м3.
			
		В отсутствие возможности получения сведений для расчета Vав допускается принимать.
т = твз + тав. 		(А.18)
Расчетную массу взвихрившейся пыли mвз определяют по формуле
 		(А.19)
где,
			
			Квз —
	доля отложившейся в помещении пыли, способной перейти во взвешенное состояние в результате аварийной ситуации. При отсутствии экспериментальных сведений о величине Квз допускается принимать Квз = 0,9;

			mп —
	масса отложившейся в помещении пыли к моменту аварии, кг.

Расчетную массу пыли, поступившей в помещение в результате аварийной ситуации, mав, определяют по формуле

 		(А.20)

											

											
										Складской комплекс по адресу: г. Москва, ул. Московская, д. 1	Лист		
											13		
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата				

		14	
			
		где, 
			
		mап —
	масса горючей пыли, выбрасываемой в помещение из аппарата, кг;
			
		q —
	производительность, с которой продолжается поступление пылевидных веществ в аварийный аппарат по трубопроводам до момента их отключения, кг × с–1;
			
		Т —
	время отключения, определяемое по А.1.2 (в), с;
			
		Кп —
	коэффициент пыления, представляющий отношение массы взвешенной в воздухе пыли ко всей массе пыли, поступившей из аппарата в помещение. При отсутствии экспериментальных данных о величине Кп допускается принимать: 
- Кп = 0,5 — для пылей с дисперсностью не менее 350 мкм; 
- Кп = 1,0 — для пылей с дисперсностью менее 350 мкм.

			

			Величину mап принимают в соответствии с А.1.1 и А.1.3.
Массу отложившейся в помещении пыли к моменту аварии определяют по формуле
, 			(А.21)

							
		Кг —
	доля горючей пыли в общей массе отложений пыли;
			
		Ку —
	коэффициент эффективности пылеуборки. Принимают равным 0,6 при сухой и 0,7 — при влажной пылеуборке (ручной). При механизированной вакуумной пылеуборке для ровного пола Ку принимают равным 0,9; для пола с выбоинами (до 5 % площади) — 0,7;
			
		m1 —
	масса пыли, оседающей на труднодоступных для уборки поверхностях в помещении за период времени между генеральными уборками, кг;
			
		m2 —
	масса пыли, оседающей на доступных для уборки поверхностях в помещении за период времени между текущими уборками, кг.

			Под труднодоступными для уборки площадями подразумевают такие поверхности в производственных помещениях, очистка которых осуществляется только при генеральных пылеуборках. Доступными для уборки местами являются поверхности, пыль с которых удаляется в процессе текущих пылеуборок (ежесменно, ежесуточно и т. п.).
Масса пыли mi (i = 1; 2), оседающей на различных поверхностях в помещении за межуборочный период, определяется по формуле

, 		(А.22)

				

										
										
										Складской комплекс по адресу: г. Москва, ул. Московская, д. 1	Лист		
											14		
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата				

		15	
			
		где, 
			
				—
	масса пыли, выделяющаяся в объем помещения за период времени между генеральными пылеуборками, кг;

				М1j —
	масса пыли, выделяемая единицей пылящего оборудования за указанный период, кг;
			
				—
	масса пыли, выделяющаяся в объем помещения за период времени между текущими пылеуборками, кг;

				М2j —
	масса пыли, выделяемая единицей пылящего оборудования за указанный период, кг;
			
				a —
	доля выделяющейся в объем помещения пыли, которая удаляется вытяжными вентиляционными системами. При отсутствии экспериментальных данных о величине a полагают a = 0;
			
				b1, b2 —
	доли выделяющейся в объем помещения пыли, оседающей соответственно на труднодоступных и доступных для уборки поверхностях помещения (b1 + b2 = 1).
			
		При отсутствии сведений о коэффициентах b1 и b2 допускается принимать b1 = 1, b2 = 0.
Мi (i = 1; 2) могут быть также определены экспериментально (или по аналогии с действующими образцами производств) в период максимальной загрузки оборудования по формуле
 	(А.23)
где,

						
				G1j, G2j —
	интенсивность пылеотложений соответственно на труднодоступных F1j (м2) и доступных F2j (м2)  площадях, кг × м–2 × с–1;

				t1, t2 —
	промежуток времени соответственно между генеральными и текущими пылеуборками, с.

		4.4	Определение избыточного давления для смесей, содержащих горючие газы (пары) и пыли
Расчетное избыточное давление DР для гибридных смесей, содержащих горючие газы (пары) и пыли, определяется по формуле
 	(А.24)
где DР1 — избыточное давление, вычисленное для горючего газа (пара); 
       DР2 — избыточное давление, вычисленное для горючей пыли.

									

									
										Складской комплекс по адресу: г. Москва, ул. Московская, д. 1	Лист		
											15		
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата				

		16	
			
		4.5	Определение избыточного давления для веществ и материалов, 
способных сгорать при взаимодействии с водой, кислородом воздуха 
или друг с другом с образованием волн давления
Расчетное избыточное давление DР для веществ и материалов, способных сгорать при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, определяют по А.2.2, полагая Z = 1 и принимая в качестве Нт энергию, выделяющуюся при взаимодействии (с учетом сгорания продуктов взаимодействия до конечных соединений), или экспериментально в натурных испытаниях. В случае, когда определить величину DР не представляется возможным, следует принимать ее превышающей 5 кПа.

					

								
										Складской комплекс по адресу: г. Москва, ул. Московская, д. 1	Лист		
											16		
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата				

		17	
			
		5	Методы определения категорий помещений В1—В4 
Определение категорий помещений В1—В4 осуществляют путем сравнения максимального значения удельной временной пожарной нагрузки (далее — пожарная нагрузка) на любом из участков с величиной удельной пожарной нагрузки, приведенной в таблице Б.1.
Таблица Б.1 — Удельная пожарная нагрузка и способы размещения для категорий В1—В4

		Категория
помещения
	Удельная пожарная
нагрузка g на участке, 
МДж × м–2
	Способ размещения

		В1
	Более 2200
	Не нормируется
			
		В2
	1401–2200
	В соответствии с Б.2
			
		В3
	181–1400
	В соответствии с Б.2
			
		В4
	1–180
	На любом участке пола помещения площадь каждого из участков пожарной нагрузки не более 10 м2. Способ размещения участков пожарной нагрузки определяется согласно Б.2

		При пожарной нагрузке, включающей в себя различные сочетания (смесь) легковоспламеняющихся, горючих, трудногорючих жидкостей, твердых горючих и трудногорючих веществ и материалов в пределах пожароопасного участка пожарная нагрузка Q, МДж, определяется по формуле
, 		(Б.1)
где Gi — количество i-того материала пожарной нагрузки, кг; 
    — низшая теплота сгорания i-того материала пожарной нагрузки, МДж × кг–1.
Удельная пожарная нагрузка g, МДж × м–2, определяется из соотношения
, 		(Б.2)
где S — площадь размещения пожарной нагрузки, м2 (но не менее 10 м2).
В помещениях категорий В1—В4 допускается наличие нескольких участков с пожарной нагрузкой, не превышающей значений, приведенных в таблице Б.1. В помещениях категории В4 расстояния между этими участками должны быть более предельных. В таблице Б.2 приведены рекомендуемые значения предельных расстояний lпр в зависимости от величины критической плотности падающих лучистых потоков qкр, кВт × м–2, для пожарной нагрузки, состоящей из твердых горючих и трудногорючих материалов. Значения 

									

									
										Складской комплекс по адресу: г. Москва, ул. Московская, д. 1	Лист		
											17		
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата				

		18	
			
		lпр, приведенные в таблице Б.2, рекомендуются при условии, если Н > 11 м; если Н < 11 м, то предельное расстояние определяется как l = lпр + (11 – Н), где lпр — определяется из таблицы Б.2; Н — минимальное расстояние от поверхности пожарной нагрузки до нижнего пояса ферм перекрытия (покрытия), м.
Таблица Б.2 — Значения предельных расстояний lпр в зависимости от критической плотности падающих лучистых потоков qкр

			qкр, кВт × м–2
	5
	10
	15
	20
	25
	30
	40
	50

			lпр, м
	12
	8
	6
	5
	4
	3,8
	3,2
	2,8

			Значения qкр для некоторых материалов пожарной нагрузки приведены в таблице Б.3.
Таблица Б.3 — Значения qкр для некоторых материалов пожарной нагрузки

		Материал
	qкр, кВт × м–2

		Древесина (сосна влажностью 12 %)
	13,9
			
		Древесно-стружечные плиты (плотностью 417 кг × м–3)
	8,3
			
		Торф брикетный
	13,2
			
		Торф кусковой
	9,8
			
		Хлопок-волокно
	7,5
			
		Слоистый пластик
	15,4
			
		Стеклопластик
	15,3
			
		Пергамин
	17,4
			
		Резина
	14,8
			
		Уголь
	35,0
			
		Рулонная кровля
	17,4
			
		Сено, солома (при минимальной влажности до 8 %)
	7,0

		Если пожарная нагрузка состоит из различных материалов, то qкр определяется по материалу с минимальным значением qкр.
Для материалов пожарной нагрузки с неизвестными значениями qкр предельные расстояния принимаются lпр ³ 12 м.
Для пожарной нагрузки, состоящей из ЛВЖ или ГЖ, расстояние lпр между соседними участками размещения (разлива) пожарной нагрузки допускается рассчитывать по формулам:
lпр ³ 15 м    при Н ³ 11 м, 	(Б.3)
lпр ³ 26 – H    при Н < 11 м. 	(Б.4)
Если при определении категорий В2 или В3 количество пожарной нагрузки Q, 

								

								
										Складской комплекс по адресу: г. Москва, ул. Московская, д. 1	Лист		
											18		
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата				

		19	
			
		определенное по формуле (Б.2), отвечает неравенству
 	(Б.5)
то помещение будет относиться к категориям В1 или В2 соответственно. 
Здесь gт = 2200 МДж × м–2 при 1401 МДж × м–2 £ g £ 2200 МДж × м–2, gт = 1400 МДж × м–2 при 181 МДж × м–2 £ g £ 1400 МДж × м–2

					

								
										Складской комплекс по адресу: г. Москва, ул. Московская, д. 1	Лист		
											19		
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата				

		20	
			
		6	Расчетное определение коэффициента Z участия в горении горючих газов и паров ненагретых легковоспламеняющихся жидкостей 
Приведенные в приложении Д расчетные формулы применяются для случая 100m/(rг,пVсв) < 0,5СНКПР [СНКПР — нижний концентрационный предел распространения пламени газа или пара, % (объемных)] и помещений в форме прямоугольного параллелепипеда с отношением длины к ширине не более пяти.
Коэффициент Z участия горючих газов и паров ненагретых выше температуры окружающей среды легковоспламеняющихся жидкостей при заданном уровне значимости  рассчитывают по формулам:
— при ХНКПР  и  YНКПР
, 		(Д.1)
— при ХНКПР  и  YНКПР
, 			(Д.2)
где С0 — предэкспоненциальный множитель, % (объемных), равный:
— при отсутствии подвижности воздушной среды для горючих газов
, 					(Д.3)
— при подвижности воздушной среды для горючих газов
, 					(Д.4)
— при отсутствии подвижности воздушной среды для паров легковоспламеняющихся жидкостей
, 					(Д.5)
— при подвижности воздушной среды для паров легковоспламеняющихся жидкостей
, 					(Д.6)

								

								
										Складской комплекс по адресу: г. Москва, ул. Московская, д. 1	Лист		
											20		
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата				

		21	
			
		где,

		m —
	масса газа или паров ЛВЖ, поступающих в объем помещения, кг;
			
		d —
	допустимые отклонения концентрации при задаваемом уровне значимости , приведенные в таблице Д.1;
			
		ХНКПР, YНКПР, ZНКПР —
	расстояния по осям X, Y и Z от источника поступления газа или пара, ограниченные нижним концентрационным пределом распространения пламени соответственно, м; рассчитываются по формулам (Д.10)—(Д.12);
			
		L, S —
	длина и ширина помещения соответственно, м;
			
		F —
	площадь пола помещения, м2;
			
		U —
	подвижность воздушной среды, м × с–1;
			
		Сн —
	концентрация насыщенных паров при расчетной температуре tp, °С, воздуха в помещении, % (объемных).
			
			Таблица Д.1 — Допустимые отклонения концентрации d при заданном уровне значимости 

		Характер распределения концентраций
	
	d
			
		Для горючих газов при отсутствии подвижности воздушной среды
	0,1
	1,29
			
			0,05
	1,38
			
			0,01
	1,53
			
			0,003
	1,63
			
			0,001
	1,70
			
			0,000001
	2,04
			
		Для горючих газов при подвижности воздушной среды
	0,1
	1,29
			
			0,05
	1,37
			
			0,01
	1,52
			
			0,003
	1,62
			
			0,001
	1,70
			
			0,000001
	2,03
			
		Для паров легковоспламеняющихся жидкостей при отсутствии подвижности воздушной среды
	0,1
	1,19
			
			0,05
	1,25
			
			0,01
	1,35
			
			0,003
	1,41
			
			0,001
	1,46
			
			0,000001
	1,68
			
		Для паров легковоспламеняющихся жидкостей при подвижности воздушной среды
	0,1
	1,21
			
			0,05
	1,27

						0,01
	1,38
			
						0,003
	1,45
			
						0,001
	1,51
			
						0,000001
	1,75

								
								
										Складской комплекс по адресу: г. Москва, ул. Московская, д. 1	Лист		
											21		
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата				

		22	
			
		Концентрация Сн может быть найдена по формуле
, 	(Д.7)
где Рн — давление насыщенных паров при расчетной температуре (находят из справочной литературы), кПа; 
      Р0 — атмосферное давление, равное 101 кПа.
Уровень значимости  выбирают, исходя из особенностей технологического процесса. Допускается принимать  равным 0,05.
Коэффициент Z участия паров ненагретых легковоспламеняющихся жидкостей при сгорании паровоздушной смеси может быть определен по графику, приведенному на рисунке Д.1.

			

			Рисунок Д.1 — Зависимость Z от Х

							
							
		Значения Х рассчитывают по формуле
 ,	(Д.8)
где С * — величина, задаваемая соотношением
, 	(Д.9)
где j — эффективный коэффициент избытка горючего, принимаемый равным 1,9.
Расстояния ХНКПР, YНКПР и ZНКПР рассчитывают по формулам:
,  	(Д.10)
,  	(Д.11)
, 	(Д.12)

							

							
										Складской комплекс по адресу: г. Москва, ул. Московская, д. 1	Лист		
											22		
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата				

		23	
			
		где,

		K1 —
	коэффициент, принимаемый равным 1,1314 для горючих газов и 1,1958 — для легковоспламеняющихся жидкостей;
			
		K2 —
	коэффициент, принимаемый равным 1 для горючих газов и K2 = T/3600 — для легковоспламеняющихся жидкостей;
			
		K3 —
	коэффициент, принимаемый равным 0,0253 для горючих газов при отсутствии подвижности воздушной среды; 0,02828 — для горючих газов при подвижности воздушной среды; 0,04714 — для легковоспламеняющихся жидкостей при отсутствии подвижности воздушной среды и 0,3536 — для легковоспламеняющихся жидкостей при подвижности воздушной среды;
			
		Н —
	высота помещения, м.

		При отрицательных значениях логарифмов расстояния ХНКПР, YНКПР и ZНКПР принимаются равными 0.

					

								
										Складской комплекс по адресу: г. Москва, ул. Московская, д. 1	Лист		
											23		
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата				

		24	
			
		Здание "Цех №1"			
		Параметры			
					
		Помещение "Склад"			
		Параметры			
					
		1	Тип	Склады			
		2	Наличие АУПТ	нет			
		3	Климатическая зона	Москва			
		4	Температура (C0)	38,00			
		5	Длина (м)	5,16			
		6	Ширина (м)	3,70			
		7	Высота (м)	5,16			
		8	Площадь (м2)	19,09			
		9	Объем (м3)	70,63			
		10	Свободный объем (м3)	0,00			
		Участок "Склад"			
		Параметры			
					
		1	Длина (м)	5,16			
		2	Ширина (м)	3,70			
		3	Высота (м)	3,70			
		4	Площадь (м2)	19,09			
		5	Объём (м3)	70,63			
		6	Площадь размещения пожарной нагрузки (м2)	19,09			
		7	Минимальное расстояние от поверхности пожарной нагрузки (м)	0,50			
					
		Материалы и вещества			
		№
п/п	Наименование	Тип	Общее количество	Аварийное количество	Ед. изм.	Низшая теплота сгорания,
мДж/кг	Темпе- ратура 
вспышки,
oC	Максимальное
давление
взрыва,
кПа	Молярная масса,
кг * кмоль-1	Плотность,
кг * м-3			
		1	Бензол	ЛВЖ	0,02	0,02	м3	40,58	-11	882	78,11	873,68			
		2	Толуол	ЛВЖ	0,02	0,02	м3	40,94	7	634	92,14	866,9			
		3	Ацетон	ЛВЖ	0,01	0,01	м3	31,36	-18	572	58,08	790,9			
		4	Соляная кислота	НГЖ	0,00	0,00	-	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 			
		5	Уксусная кислота	ЛВЖ	0,00	0,00	м3	13,1	40	900	60,05	1049			
																		
					6	Изопропиловый спирт	ЛВЖ	0,00	0,00	м3	34,14	14	634	60,09	784,4			
					7	Этиловый спирт	ЛВЖ	0,00	0,00	м3	30,56	13	682	46,07	785			
					8	Дизельное топливо  3	ЛВЖ	0,80	0,80	м3	43,59	35	900	172,3	804			
																		
					9	Ксилол (смесь изомеров)	ЛВЖ	0,02	0,02	м3	43,15	29	900	106	855			
					10	Метиловый спирт	ЛВЖ	0,00	0,00	м3	23,84	6	620	32,04	786,9			
								
					Расчет для участка "Склад"
Материал/вещество:  Бензол ( C6H6 )  (легковоспламеняемая жидкость)

										Складской комплекс по адресу: г. Москва, ул. Московская, д. 1	Лист		
											24		
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата				

		25	
			
		Расчет параметров для категории А
Температура вспышки =-11oC
Расчет категории А для ЛВЖ
Количество при аварии = 0,020м3
Расчет массы паров вышедших при аварии (m=W*Fи*T)
LgPn:1,4386246 кПа
Давление насыщенных паров (Pn):27,4551992 кПа
Интенсивность испарения (W):0,0002426 кг / (м2*c)
Площадь розлива (Fи):0,020 м2
Расчетная масса пара(m):0,0174707 кг
Свободный объем определяется как 80% от общего объема помещения (70,630 м3.)
Свободный объем помещения = 56,50 м3.
Максимальное давление = 882,00 кПа.
Начальное давление = 101,00 кПа.
Расчетная температура = 38,00 С.
Коэффициент участия горючих газов и паров в горении (Z) = 0,30
Плотность газа или пара при расчетной температуре = 3,06 кг / м3.
Стехиометрический коэффициент (Сст)= 2,680965% (объемных)
Избыточное давление = 0,29 кПа.
Материал/вещество:  Толуол ( C7H8 )  (легковоспламеняемая жидкость)
Расчет параметров для категории А
Температура вспышки =7oC
Расчет категории А для ЛВЖ
Количество при аварии = 0,020м3
Расчет массы паров вышедших при аварии (m=W*Fи*T)
LgPn:0,8567091 кПа
Давление насыщенных паров (Pn):7,189672 кПа
Интенсивность испарения (W):0,000069 кг / (м2*c)
Площадь розлива (Fи):0,020 м2
Расчетная масса пара(m):0,004969 кг
Свободный объем определяется как 80% от общего объема помещения (70,630 м3.)
Свободный объем помещения = 56,50 м3.
Максимальное давление = 634,00 кПа.
Начальное давление = 101,00 кПа.
Расчетная температура = 38,00 С.
Коэффициент участия горючих газов и паров в горении (Z) = 0,30
Плотность газа или пара при расчетной температуре = 3,61 кг / м3.
Стехиометрический коэффициент (Сст)= 2,244165% (объемных)
Избыточное давление = 0,06 кПа.
Материал/вещество:  Ацетон ( C3H6O )  (легковоспламеняемая жидкость)
Расчет параметров для категории А
Температура вспышки =-18oC
Расчет категории А для ЛВЖ
Количество при аварии = 0,005м3
Расчет массы паров вышедших при аварии (m=W*Fи*T)
LgPn:1,7161977 кПа
Давление насыщенных паров (Pn):52,0232772 кПа
Интенсивность испарения (W):0,0003965 кг / (м2*c)
Площадь розлива (Fи):0,005 м2
Расчетная масса пара(m):0,0071365 кг
Свободный объем определяется как 80% от общего объема помещения (70,630 м3.)
Свободный объем помещения = 56,50 м3.
Максимальное давление = 572,00 кПа.
Начальное давление = 101,00 кПа.
Расчетная температура = 38,00 С.
Коэффициент участия горючих газов и паров в горении (Z) = 0,30
Плотность газа или пара при расчетной температуре = 2,27 кг / м3.
Стехиометрический коэффициент (Сст)= 4,911591% (объемных)
Избыточное давление = 0,05 кПа.
Материал/вещество:  Изопропиловый спирт ( C3H8O )  (легковоспламеняемая жидкость)
Расчет параметров для категории А			

								
										Складской комплекс по адресу: г. Москва, ул. Московская, д. 1	Лист		
											25		
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата				

		26	
			
		Температура вспышки =14oC
Расчет категории А для ЛВЖ
Количество при аварии = 0,002м3
Расчет массы паров вышедших при аварии (m=W*Fи*T)
LgPn:1,1010523 кПа
Давление насыщенных паров (Pn):12,6197937 кПа
Интенсивность испарения (W):0,0000978 кг / (м2*c)
Площадь розлива (Fи):0,002 м2
Расчетная масса пара(m):0,0007043 кг
Свободный объем определяется как 80% от общего объема помещения (70,630 м3.)
Свободный объем помещения = 56,50 м3.
Максимальное давление = 634,00 кПа.
Начальное давление = 101,00 кПа.
Расчетная температура = 38,00 С.
Коэффициент участия горючих газов и паров в горении (Z) = 0,30
Плотность газа или пара при расчетной температуре = 2,35 кг / м3.
Стехиометрический коэффициент (Сст)= 4,389816% (объемных)
Избыточное давление = 0,01 кПа.
Материал/вещество:  Этиловый спирт ( C2H6O )  (легковоспламеняемая жидкость)
Расчет параметров для категории А
Температура вспышки =13oC
Расчет категории А для ЛВЖ
Количество при аварии = 0,003м3
Расчет массы паров вышедших при аварии (m=W*Fи*T)
LgPn:1,1988851 кПа
Давление насыщенных паров (Pn):15,8082985 кПа
Интенсивность испарения (W):0,0001073 кг / (м2*c)
Площадь розлива (Fи):0,003 м2
Расчетная масса пара(m):0,0011588 кг
Свободный объем определяется как 80% от общего объема помещения (70,630 м3.)
Свободный объем помещения = 56,50 м3.
Максимальное давление = 682,00 кПа.
Начальное давление = 101,00 кПа.
Расчетная температура = 38,00 С.
Коэффициент участия горючих газов и паров в горении (Z) = 0,30
Плотность газа или пара при расчетной температуре = 1,80 кг / м3.
Стехиометрический коэффициент (Сст)= 6,443299% (объемных)
Избыточное давление = 0,01 кПа.
Материал/вещество:  Метиловый спирт ( CH4O )  (легковоспламеняемая жидкость)
Расчет параметров для категории А
Температура вспышки =6oC
Расчет категории А для ЛВЖ
Количество при аварии = 0,001м3
Расчет массы паров вышедших при аварии (m=W*Fи*T)
LgPn:1,5022816 кПа
Давление насыщенных паров (Pn):31,7893442 кПа
Интенсивность испарения (W):0,0001799 кг / (м2*c)
Площадь розлива (Fи):0,001 м2
Расчетная масса пара(m):0,0006478 кг
Свободный объем определяется как 80% от общего объема помещения (70,630 м3.)
Свободный объем помещения = 56,50 м3.
Максимальное давление = 620,00 кПа.
Начальное давление = 101,00 кПа.
Расчетная температура = 38,00 С.
Коэффициент участия горючих газов и паров в горении (Z) = 0,30
Плотность газа или пара при расчетной температуре = 1,25 кг / м3.
Стехиометрический коэффициент (Сст)= 12,106538% (объемных)
Избыточное давление = 0,00 кПа.
 
Материал/вещество: Уксусная кислота
Расчет параметров для категории Б			

								
										Складской комплекс по адресу: г. Москва, ул. Московская, д. 1	Лист		
											26		
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата				

		27	
			
		Температура вспышки =40oC
Масса = 0,003 кг.
Теплота сгорания (Hт)= 13 100 000,000 Дж / кг.
Начальное давление = 101,00 кПа.
Расчетная температура = 38,00o С. 311,15 K.
Коэффициент участия горючих газов и паров в горении (Z) = 0,30
Свободный объем определяется как 80% от общего объема помещения (70,630 м3.)
Свободный объем помещения = 56,50 м3.
Плотность воздуха при температуре расчета = 1,29 кг / м3.
Теплоёмкость воздуха = 1010,00 Дж / (кг * м).
Избыточное давление = 0,02 кПа.
Материал/вещество: Дизельное топливо  3
Расчет параметров для категории Б
Температура вспышки =35oC
Масса = 0,800 кг.
Теплота сгорания (Hт)= 43 590 000,000 Дж / кг.
Начальное давление = 101,00 кПа.
Расчетная температура = 38,00o С. 311,15 K.
Коэффициент участия горючих газов и паров в горении (Z) = 0,30
Свободный объем определяется как 80% от общего объема помещения (70,630 м3.)
Свободный объем помещения = 56,50 м3.
Плотность воздуха при температуре расчета = 1,29 кг / м3.
Теплоёмкость воздуха = 1010,00 Дж / (кг * м).
Избыточное давление = 15,34 кПа.
Расчетное избыточное давление  > 5 кПа.
Значение удельной пожарной нагрузки участка: Б
Материал/вещество: Ксилол (смесь изомеров)
Расчет параметров для категории Б
Температура вспышки =29oC
Масса = 0,020 кг.
Теплота сгорания (Hт)= 43 150 000,000 Дж / кг.
Начальное давление = 101,00 кПа.
Расчетная температура = 38,00o С. 311,15 K.
Коэффициент участия горючих газов и паров в горении (Z) = 0,30
Свободный объем определяется как 80% от общего объема помещения (70,630 м3.)
Свободный объем помещения = 56,50 м3.
Плотность воздуха при температуре расчета = 1,29 кг / м3.
Теплоёмкость воздуха = 1010,00 Дж / (кг * м).
Избыточное давление = 0,38 кПа.			

Расчет для помещения Склад
Категория помещения на основании категории участка: Б			
		Помещение "комната 24"			
								
					Параметры			
								
					1	Тип	Склады			
					2	Наличие АУПТ	нет			
					3	Климатическая зона	Москва			
					4	Температура (C0)	38,00			
										
					5	Длина (м)	11,30			
					6	Ширина (м)	6,70			
					7	Высота (м)	11,30			
					8	Площадь (м2)	75,71			
					9	Объем (м3)	416,41			
					10	Свободный объем (м3)	0,00			

										Складской комплекс по адресу: г. Москва, ул. Московская, д. 1	Лист		
											27		
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата				

		28	
			
		Участок "комната 24"			
		Параметры			
					
		1	Длина (м)	11,30			
		2	Ширина (м)	6,70			
		3	Высота (м)	5,50			
		4	Площадь (м2)	75,71			
		5	Объём (м3)	416,41			
		6	Площадь размещения пожарной нагрузки (м2)	75,71			
		7	Минимальное расстояние от поверхности пожарной нагрузки (м)	0,50			
					
		Материалы и вещества			
		№
п/п	Наименование	Тип	Общее количество	Аварийное количество	Ед. изм.	Низшая теплота сгорания,
мДж/кг	Темпе- ратура 
вспышки,
oC	Максимальное
давление
взрыва,
кПа	Молярная масса,
кг * кмоль-1	Плотность,
кг * м-3			
		1	Толуол	ЛВЖ	0,01	0,01	м3	40,94	7	634	92,14	866,9			
		2	Ацетон	ЛВЖ	0,00	0,00	м3	31,36	-18	572	58,08	790,9			
		3	Керосин осветительный КО-20	ЛВЖ	0,00	0,00	м3	43,69	40	900	191,7	830			
		4	Дизельное топливо  3	ЛВЖ	0,03	0,03	м3	43,59	35	900	172,3	804			
		5	Изопропиловый спирт	ЛВЖ	0,00	0,00	м3	34,14	14	634	60,09	784,4			
		6	Этиловый спирт	ЛВЖ	0,01	0,01	м3	30,56	13	682	46,07	785			
		7	Ксилол (смесь изомеров)	ЛВЖ	0,09	0,09	м3	43,15	29	900	106	855			
		8	Метиловый спирт	ЛВЖ	0,01	0,01	м3	23,84	6	620	32,04	786,9			
					
		Расчет для участка "комната 24"
Материал/вещество:  Толуол ( C7H8 )  (легковоспламеняемая жидкость)
Расчет параметров для категории А
Температура вспышки =7oC
Расчет категории А для ЛВЖ
Количество при аварии = 0,005м3
Расчет массы паров вышедших при аварии (m=W*Fи*T)
LgPn:0,8567091 кПа
Давление насыщенных паров (Pn):7,189672 кПа
Интенсивность испарения (W):0,000069 кг / (м2*c)
Площадь розлива (Fи):0,005 м2
Расчетная масса пара(m):0,0012422 кг
Свободный объем определяется как 80% от общего объема помещения (416,410 м3.)
Свободный объем помещения = 333,13 м3.
Максимальное давление = 634,00 кПа.
Начальное давление = 101,00 кПа.
Расчетная температура = 38,00 С.
Коэффициент участия горючих газов и паров в горении (Z) = 0,30
Плотность газа или пара при расчетной температуре = 3,61 кг / м3.
Стехиометрический коэффициент (Сст)= 2,244165% (объемных)
Избыточное давление = 0,00 кПа.
Материал/вещество:  Ацетон ( C3H6O )  (легковоспламеняемая жидкость)
Расчет параметров для категории А
Температура вспышки =-18oC
Расчет категории А для ЛВЖ			

								
										Складской комплекс по адресу: г. Москва, ул. Московская, д. 1	Лист		
											28		
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата				

		29	
			
		Количество при аварии = 0,001м3
Расчет массы паров вышедших при аварии (m=W*Fи*T)
LgPn:1,7161977 кПа
Давление насыщенных паров (Pn):52,0232772 кПа
Интенсивность испарения (W):0,0003965 кг / (м2*c)
Площадь розлива (Fи):0,001 м2
Расчетная масса пара(m):0,0014273 кг
Свободный объем определяется как 80% от общего объема помещения (416,410 м3.)
Свободный объем помещения = 333,13 м3.
Максимальное давление = 572,00 кПа.
Начальное давление = 101,00 кПа.
Расчетная температура = 38,00 С.
Коэффициент участия горючих газов и паров в горении (Z) = 0,30
Плотность газа или пара при расчетной температуре = 2,27 кг / м3.
Стехиометрический коэффициент (Сст)= 4,911591% (объемных)
Избыточное давление = 0,00 кПа.
Материал/вещество:  Изопропиловый спирт ( C3H8O )  (легковоспламеняемая жидкость)
Расчет параметров для категории А
Температура вспышки =14oC
Расчет категории А для ЛВЖ
Количество при аварии = 0,004м3
Расчет массы паров вышедших при аварии (m=W*Fи*T)
LgPn:1,1010523 кПа
Давление насыщенных паров (Pn):12,6197937 кПа
Интенсивность испарения (W):0,0000978 кг / (м2*c)
Площадь розлива (Fи):0,004 м2
Расчетная масса пара(m):0,0014087 кг
Свободный объем определяется как 80% от общего объема помещения (416,410 м3.)
Свободный объем помещения = 333,13 м3.
Максимальное давление = 634,00 кПа.
Начальное давление = 101,00 кПа.
Расчетная температура = 38,00 С.
Коэффициент участия горючих газов и паров в горении (Z) = 0,30
Плотность газа или пара при расчетной температуре = 2,35 кг / м3.
Стехиометрический коэффициент (Сст)= 4,389816% (объемных)
Избыточное давление = 0,00 кПа.
Материал/вещество:  Этиловый спирт ( C2H6O )  (легковоспламеняемая жидкость)
Расчет параметров для категории А
Температура вспышки =13oC
Расчет категории А для ЛВЖ
Количество при аварии = 0,015м3
Расчет массы паров вышедших при аварии (m=W*Fи*T)
LgPn:1,1988851 кПа
Давление насыщенных паров (Pn):15,8082985 кПа
Интенсивность испарения (W):0,0001073 кг / (м2*c)
Площадь розлива (Fи):0,015 м2
Расчетная масса пара(m):0,0057941 кг
Свободный объем определяется как 80% от общего объема помещения (416,410 м3.)
Свободный объем помещения = 333,13 м3.
Максимальное давление = 682,00 кПа.
Начальное давление = 101,00 кПа.
Расчетная температура = 38,00 С.
Коэффициент участия горючих газов и паров в горении (Z) = 0,30
Плотность газа или пара при расчетной температуре = 1,80 кг / м3.
Стехиометрический коэффициент (Сст)= 6,443299% (объемных)
Избыточное давление = 0,01 кПа.
Материал/вещество:  Метиловый спирт ( CH4O )  (легковоспламеняемая жидкость)
Расчет параметров для категории А
Температура вспышки =6oC
Расчет категории А для ЛВЖ
Количество при аварии = 0,015м3			

								
										Складской комплекс по адресу: г. Москва, ул. Московская, д. 1	Лист		
											29		
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата				

		30	
			
		Расчет массы паров вышедших при аварии (m=W*Fи*T)
LgPn:1,5022816 кПа
Давление насыщенных паров (Pn):31,7893442 кПа
Интенсивность испарения (W):0,0001799 кг / (м2*c)
Площадь розлива (Fи):0,015 м2
Расчетная масса пара(m):0,0097168 кг
Свободный объем определяется как 80% от общего объема помещения (416,410 м3.)
Свободный объем помещения = 333,13 м3.
Максимальное давление = 620,00 кПа.
Начальное давление = 101,00 кПа.
Расчетная температура = 38,00 С.
Коэффициент участия горючих газов и паров в горении (Z) = 0,30
Плотность газа или пара при расчетной температуре = 1,25 кг / м3.
Стехиометрический коэффициент (Сст)= 12,106538% (объемных)
Избыточное давление = 0,01 кПа.
 
Материал/вещество: Керосин осветительный КО-20
Расчет параметров для категории Б
Температура вспышки =40oC
Масса = 0,001 кг.
Теплота сгорания (Hт)= 43 690 000,000 Дж / кг.
Начальное давление = 101,00 кПа.
Расчетная температура = 38,00o С. 311,15 K.
Коэффициент участия горючих газов и паров в горении (Z) = 0,30
Свободный объем определяется как 80% от общего объема помещения (416,410 м3.)
Свободный объем помещения = 333,13 м3.
Плотность воздуха при температуре расчета = 1,29 кг / м3.
Теплоёмкость воздуха = 1010,00 Дж / (кг * м).
Избыточное давление = 0,00 кПа.
Материал/вещество: Дизельное топливо  3
Расчет параметров для категории Б
Температура вспышки =35oC
Масса = 0,030 кг.
Теплота сгорания (Hт)= 43 590 000,000 Дж / кг.
Начальное давление = 101,00 кПа.
Расчетная температура = 38,00o С. 311,15 K.
Коэффициент участия горючих газов и паров в горении (Z) = 0,30
Свободный объем определяется как 80% от общего объема помещения (416,410 м3.)
Свободный объем помещения = 333,13 м3.
Плотность воздуха при температуре расчета = 1,29 кг / м3.
Теплоёмкость воздуха = 1010,00 Дж / (кг * м).
Избыточное давление = 0,10 кПа.
Материал/вещество: Ксилол (смесь изомеров)
Расчет параметров для категории Б
Температура вспышки =29oC
Масса = 0,090 кг.
Теплота сгорания (Hт)= 43 150 000,000 Дж / кг.
Начальное давление = 101,00 кПа.
Расчетная температура = 38,00o С. 311,15 K.
Коэффициент участия горючих газов и паров в горении (Z) = 0,30
Свободный объем определяется как 80% от общего объема помещения (416,410 м3.)
Свободный объем помещения = 333,13 м3.
Плотность воздуха при температуре расчета = 1,29 кг / м3.
Теплоёмкость воздуха = 1010,00 Дж / (кг * м).
Избыточное давление = 0,29 кПа.
 
Расчет категории "В1-В4"
 
Вещества и материалы на участке: 
Толуол:  Q= 40,94 x 4,3345 = 177,45443 МДж
Ацетон:  Q= 31,36 x 0,7909 = 24,80262 МДж			

								
										Складской комплекс по адресу: г. Москва, ул. Московская, д. 1	Лист		
											30		
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата				

		31	
			
		Керосин осветительный КО-20:  Q= 43,69 x 0,83 = 36,2627 МДж
Дизельное топливо  3:  Q= 43,59 x 24,12 = 1051,3908 МДж
Изопропиловый спирт:  Q= 34,14 x 3,1376 = 107,11766 МДж
Этиловый спирт:  Q= 30,56 x 11,775 = 359,844 МДж
Ксилол (смесь изомеров):  Q= 43,15 x 76,95 = 3320,3925 МДж
Метиловый спирт:  Q= 23,84 x 11,8035 = 281,39544 МДж
Суммарная пожарная нагрузка: 5358,66 Мдж.
Площадь пожарной нагрузки: 75,71 м2.
Удельная пожарная нагрузка: 70,78 МДЖ / м2.
Внимание!
Удельная пожарная нагрузка: 70,78 МДЖ / м2. <= 180 МДЖ / м2, однако принимая тот факт, что площадь участка размещения пожарной нагрузки более 10 кв.м. (табл. Б.1 СП 12.13130.2009), то рассматриваемое помещение относится к категории В3 по взрывопожарной и пожарной опасности.
Значение удельной пожарной нагрузки участка: В3			

Расчет для помещения комната 24
Категория помещения на основании категории участка: В3			

Расчет для здания Цех №1

Категория здания на основании категории помещений:Б			
		
	Результаты определения категорий помещений
Результаты определения категорий помещений, с указанием класса зоны по ПУЭ
и ФЗ №123, сведены в таблицу

						
		№
п/п	Наименование	Площадь, м. кв.	Категория	Класс зоны
по ПУЭ	Класс зоны
по ФЗ №123			
		1	Склад	19,09	Б	В-Iа	1			
		2	комната 24	75,71	В3	П-IIа	П-IIа			

								
								
										Складской комплекс по адресу: г. Москва, ул. Московская, д. 1	Лист		
											31		
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата